施工临时供水、供电实训教案（指导书）

训练一   临时供水设计计算

【实训背景】 作为施工方接受业主方的委托，对某住宅楼工程进行临时供水设计。

【实训任务】 某住宅楼工程施工供水设计。

【实训目标】

1. 能力目标

通过学习和训练，能够独立完成单位工程临时供水设计。

2. 知识目标

（1）掌握现场临时供水计算；

（2）掌握现场临时供水管网的布置。

【实训成果】   某工程施工用水设计计算书（课本P168第8-3实训作业题）

【实训内容】

一．现场临时供水计算要点汇总表

表7-1   现场临时供水计算

| 项目 | 计算公式 | 符号意义 |
| --- | --- | --- |
| 工程用水 | 施工工程用水量，可按下式计算： q1=K1Q1N1T1tK28×3600 | q1—施工工程用水量（L/S）； K1—未预计的施工用水系数，取1.05~1.15； Q1—年（季）计划完成的工程量； N1—施工用水定额，见《建筑工程施工组织设计》第8章表8-11； K2—现场施工用水不均匀系数，见《建筑工程施工组织设计》第8章表8-12； T1—年（季）度有效作业日（d）； t—每天工作班数（班）； q2—机械用水量（L/S）； Q2—同一种机械台数（台）； N2—施工机械台班用水定额，见《建筑工程施工组织设计》第8章表8-14； K3—施工机械用水不均匀系数，见《建筑工程施工组织设计》第8章表8-12； q3—施工现场生活用水量（L/S）； P1—施工现场高峰昼夜人数； N3—施工现场生活用水定额，见《建筑工程施工组织设计》第8章表8-13； K4—施工现场生活用水不均系数，见《建筑工程施工组织设计》第8章表8-12； q4—生活区生活用水量（L/S）； P2—生活区居住人数； N4—生活区昼夜全部生活用水定额，见《建筑工程施工组织设计》第8章表8-13； K5—生活区生活用水不均系数，见《建筑工程施工组织设计》第8章表8-12； Q—施工现场计算总用水量； Q总—施工现场总用水量； Ks—官网漏水的损失系数，一般取1.1； d—配水管直径（没m）； v—管网中水流速度（m/s），临时水管经济流速范围参见《建筑工程施工组织设计》第8章表8-17，一般生活及施工用水取1.5m/s，消防用水取2.5m/s。 |
| 机械用水 | 施工机械用水量，可按下式计算： q2=K1Q2N2K38×3600 |  |
| 现场生活用水 | 施工现场生活用水，可按下式计算：q3=P1N3K4t×8×3600 |  |
| 生活区生活用水 | 生活区生活用水，可按下式计算：q4=P2N4K524×3600 |  |
| 消防用水 | 消防用水量q5，可根据消防范围及火灾发生次数按《建筑工程施工组织设计》第8章、表8-15取用 |  |
| 施工现场总用水量 | 施工现场总用水量，可按下式计算： 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时，则 Q=q5+12(q1+q2+q3+q4) 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时，则 Q=q1+q2+q3+q4 3、当现场面积小于5ha，且(q1+q2+q3+q4)<q5时，则Q=q5 上述三种情况计算出的用水量，还应增加10%管网漏水损失。 Q总=Q·KS |  |
| 供水管径 | 现场临时供水网路使用管径，可按下式计算： d=4000Qπ⋅v |  |

【案例解析】

【案例一】   某市一高层住宅楼，自三层及其以下为大底盘，出裙楼屋顶分为双塔楼，裙楼为框架剪力墙结构，塔楼为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，建筑地上30层，裙房3层，地下室1层，建筑高度为103.00m。总建筑面积为64475 m2。±0.000相当于黄海高程423.625m。防火等级一级；抗震设防烈度为八度；防水等级二级。本大楼地下层设有人防、停车库、设备用房等。工程严格按现代城市规划要求设计，是一栋高标准智能化的现代化高层住宅楼。本工程为一类高层建筑，耐火等级为一级，建筑结构安全等级为二级，防护等级为六级人防地下室、二等人员掩蔽体。基础采用钢筋混凝土人工挖孔灌注桩基础。地下室底板、顶板与侧墙交接处设置橡胶止水条。最高峰期日混凝土量300m3；施工人数500人。

【解】  1. 施工用水量计算

本工程施工临时用水为工程施工用水、施工现场生活用水、生活区生活用水和消防用水四个部分组成。

（1）施工用水q1：以最高峰期为最大的用水量q1=K1Q1N1K28×3600，

式中K1取1.1，K2取1.5，Q1取300，N1取250，则：

q1=1.1×300×250×1.5/（8×3600）=4.3LS

（2）本工程未使用特殊施工机械，因此q2=0；

（3）施工现场生活用水量：以最多施工人员数（按500人考虑）q3=P1N3K4t×8×3600

式中P1取500，K4取1.5，t取2，N3取30，则

q3=500×30×1.5/（2×8×3600）=0.39LS

（4）办公生活区生活用水量q4=P2N4K524×3600

式中P2取500，K5取2.5， N4取100，则

q4=500×100×2.5/（24×3600）=1.45LS

（5）消防用水量

施工现场面积小于5ha,q5(消防用水量)为10LS

（6）总用水量计算

q1+q3+q4=6.14<q5=10LS

Q=q5+12(q1+q2+q3+q4)=10+1/2×6.14=13.07LS

2. 供水管管径计算

（1）管径计算     d=4000Qπ⋅v⋅.

式中，v为管内水流速，取2.0mS，则d=4000Qπ⋅v=4000×13.07π⋅2.0=90mm；考虑消防取100mm。

（2）计算结果及处理

现场总供水管径计算需DN100，工地内采用DN100管环绕施工现场，楼层部位消防及施工用水，项目部准备利用拟建建筑物内消防水池做蓄水池，增设离心水泵一台，以解决楼层部位消防及施工用水，施工现场的重点防火部位布设了16只消火栓，楼层分区每层各设一台消火栓箱。详见施工现场临时用水用电平面布置图（略）。

【实训小结】

本节主要讲述临时供水设计理论和案例，学生通过学习和实训，能独立进行单位工程临时供水设计。

【实训考核】

| 考核评定方式 | 评定内容 | 分值 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评 | 学习态度及表现 | 5 |  |  |
|  | 临时供水设计理论掌握情况 | 5 |  |  |
|  | 某住宅楼临时供水设计计算 | 10 |  |  |
|  | 某住宅楼临时供水平面布置图 | 10 |  |  |
| 学生互评 | 学习态度及表现 | 5 |  |  |
|  | 临时供水设计理论掌握情况 | 5 |  |  |
|  | 某住宅楼临时供水设计计算 | 10 |  |  |
|  | 某住宅楼临时供水平面布置图 | 10 |  |  |
| 教师评定 | 学习态度及表现 | 5 |  |  |
|  | 临时供水设计理论掌握情况 | 10 |  |  |
|  | 某住宅楼临时供水设计计算 | 15 |  |  |
|  | 某住宅楼临时供水平面布置图 | 10 |  |  |

【实训练习】

。课本P168第8-3作业题

训练二   临时用电计算

【实训背景】 作为施工方接受业主方委托，对拟建某住宅楼工程临时供电设计。

【实训任务】 拟建某住宅楼工程临时供电设计。

【实训目标】

1. 能力目标

通过学习和训练，能够独立完成单位工程临时供电设计。

2. 知识目标

（1）掌握现场临时供电计算；

（2）掌握现场临时供电系统的布置。

【实训成果】   某工程临时供电设计计算书.

【实训内容】

一．现场临时供电计算要点汇总表

表7-2  现场临时用电计算

| 项目 | 计算公式 | 符号意义 |
| --- | --- | --- |
| 现场用电量 | 建筑现场临时供电，包括施工及照明用电两部分，其用电量按下式计算： P计=(1.05~1.1)(K1P/cosϕ+K2P+K3P3+K4P) 一般建筑现场多采用一班制，少数采用两班制，因此，综合考虑施工用电约占总用电量的90%，室内外照明用电约占10%则上式可简化为：P计=1.1（K1Pc+0.1P计）=1.24K1Pc | P计—计算用电量（kW）； 1.05～1.1—用电不均衡系数； ∑Pc—全部施工用电设备额定用电量之和，见《建筑工程施工组织设计》第8章表8-21； ∑P1—全部施工用电设备中电动机额定容量之和； ∑P2—全部施工用电设备中电焊机额定容量之和； ∑P3—室内照明设备额定用电量之和； ∑P4—室外照明设备额定用电量之和； K1—全部施工用电设备同时使用电动机系数，总台数在10台以内，K1=0.75；10~30台，K1=0.7；30台以上，K1=0.6； K2—电焊机需用系数，总台数3~10台，K2=0.6；10台以上，K2=0.5； K3—室内照明设备同时使用系数，取K3=0.8； K4—室外照明设备同时使用系数，取K4=1.0； P变—变压器容量（kVA）； 1.05—功率损失系数； cosφ—用电设备功率因数，一般建筑现场取0.75； I线—线路工作电流值（A）； U线—线路工作电压值（V），三相四线制低压时，U线=380V； ε—导线电压降； ∑P—各段线路负荷计算功率（kW），即计算用量∑P计； L—各段线路长度（m）； M—负荷矩（kW·m），即∑P计·L； C—材料内部系数，三相四线制，铜线为77，铝线为46.3； S—导线截面（mm2）; [ε]—导线允许电压降，对现场临时网路取7%。 |
| 变压器用电量 | 当现场附近有10kw或6kw高压电源，可设变压器降压至380/220v，有效供电半径一般在500m内，大型现场可在几处设变压器（变电所），需要变压器容量，可按下式计算：P变=1.05P计cosϕ=1.4P计 求得的P变值，可查《建筑工程施工组织设计》第8章表8-25，选择变压器型号和额定容量。 |  |
| 配电导线截面的选择 | 导线截面一般根据用电量计算允许电流进行选择，然后再以允许电压降、机械强度加以校核； （1）按导线的允许电流选择三相四线制低压线路上的电流，可按下式计算：I线=1000P计3⋅U线⋅cosϕ 将U线⋅cosϕ值代入上式可简化为： 即表示1kw耗电量等于2A电流。 建筑现场常用配电导线规格及允许电流，按《建筑工程施工组织设计》第8章表8-26数值初选导线截面，使导线中通过的电流控制在允许范围内 （2）按导线允许电压降校核； 配电导线截面的电压降可按下式计算; ε=P⋅LCS=MCS≤[ε]=7% （3）按导线机械强度校核： 当线路上电杆间距为25~40m时，其允许的导线最最小截面，可按《建筑工程施工组织设计》第8章表8-27查用。 所选导线截面应同时满足以上三个条件，以其最大导线截面作为最后确定值。 |  |

【案例解析】

【案例二】    某两栋多层住宅楼工程，每栋建筑面积为2803m2，共计5606 m2，施工前，室外管线均接通至小区干线，用电设施如下：塔式起重机2台，共计72KW；400L搅拌机2台，共计20KW；3t卷扬机2台，共计15KW；振捣器4台，共计6KW；蛙式打夯机2台，共计6KW；电锯和电创等30KW；电焊机2台，共计41KW；室外照明用电为25KW，计算用电量并选变压器。

【解】已经查表：Ф=1.05~1.1  取1.1；K1=0.6,K2=0.6,K3=0,K4=1.0

由公式：P=φ(K1P1cosϕ+K2P2+K3P3+K4P4)得，

P=1.1×[0.6×（72+20+15+6+6+30）/0.75+0.6×41+1×25]=185.68(KVA)

查表，可选用SL1200/10变压器一台。

【案例三】    某工业厂房建筑工地，高压电源为10KV，临时供电线路布置、设备用量如下图（a），共有设备15台，取K1=0.7，施工采取单班制作业，部分因工序连续需要采取两班制作业，试计算确定（1）用电量，（2）需要变压器型号、容量；（3）导线截面。

图7-1  供电线路布置与设备容量图

【解】  计算用量取75%，如图（b）。敷设动力、照明380V/220V三相四线制混合型架空线路，按枝状线路布置架设。

1.计算施工用电量

P计=1.24K1Pc=1.24×0.7×（56+64）=104(KW)

2.计算变压器容量和选择型号

P变=1.4P计=1.4×104=146(KVA)

当地高压供电10KV，查表得型号为SJ-180/10，变压器额定容量180>146KVA，可满足要求。

3．确定配电导线截面

（1）按导线允许电流选择：该线路工作电流为I线=2P计=2×104=208(A)

为安全起见，选用BLX型铝芯橡皮线，查表得：当选用BLX型导线截面为70mm2时，持续允许电流为220A>208A，可满足要求。

（2）按导线允许电压降校核：该线路电压降为

线路AC段导线截面为：

仍选用70mm2即可。

线路AB段电压降为：

线路BC段电压降应大于：εBC=7%−4.86%=2.14%

线路BC段导线需要截面为：

选用BC段导线需要截面50mm2。

（3）将所选用导线按允许电流校核：

查表得，当选用BLX型线截面为50mm2时，持续允许电流为175A>96A，所以可以满足温升要求。

（4）按导线机械强度校核：线路上各段导线截面均大于10mm2，大于允许的最小截面，可满足机械强度要求。

【实训小结】

本节主要讲述临时供电设计理论和案例，学生通过学习和实训，能独立进行单位工程临时供电设计。

【实训考核】

| 考核评定方式 | 评定内容 | 分值 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评 | 学习态度及表现 | 5 |  |  |
|  | 临时用电设计理论掌握情况 | 5 |  |  |
|  | 某住宅楼临时用电设计计算 | 10 |  |  |
|  | 某住宅楼临时用电系统布置图 | 10 |  |  |
| 学生互评 | 学习态度及表现 | 5 |  |  |
|  | 临时用电设计理论掌握情况 | 5 |  |  |
|  | 某住宅楼临时用电设计计算 | 10 |  |  |
|  | 某住宅楼临时用电系统布置图 | 10 |  |  |
| 教师评定 | 学习态度及表现 | 5 |  |  |
|  | 临时用电设计理论掌握情况 | 10 |  |  |
|  | 某住宅楼临时用电设计计算 | 15 |  |  |
|  | 某住宅楼临时用电系统布置图 | 10 |  |  |

【实训练习】

根据下列设备表，计算施工现场总用电量并选择变压器的型号。

综合实训测试

一．填空题

1．按照消防要求，施工现场道路的最小宽度为        m。

2．现场临时消火栓管径为100m时，其间距不得超过         m，距拟建建筑的距离在    m范围内。

3．在塔吊控制范围内，现场临时供电线路应采用         的形式。

二．单选题

1．单位工程施工平面布置图绘制比例一般为（  ）

A、1:50~1:100                 B、1:100~1:200

C、1:200~1:500                D、1:500~1:1000

2．单位工程施工平面图设计时应首先确定（  ）

A、搅拌机的位置              B、变压器的位置

C、现场道路的位置            D、起重机械的位置

3．施工现场运输道路应满足材料、构件等的运输要求，道路最好为环形布置，宽度不小于（  ）。

A、2m          B、3m           C、3.5m          D、6m

4．施工现场运输道路考虑消防车的要求时，其宽度不得小于（   ）。

A、2m          B、3m           C、3.5m          D、6m

三．多选题

1．单位工程施工平面图的设计要求包括（   ）。

A、紧凑合理，减少用地；      B、满足编制施工方案的要求；

C、缩短运距，减少搬运；      D、尽量降低临时设施费用；

E、利于生产生活，符合有关法规；

2．单位工程施工平面图设计时，对塔式起重机的布置要求包括（  ）

A、应布置在场地较宽阔的一侧；

B、轨道行驶者要距建筑物及脚手架有足够的安全距离；

C、按现场临时道路的位置考虑塔式起重机的位置；

D、服务范围尽量覆盖整个建筑物，避免死角；

E、要邻近现场变压器；

3．单位工程施工平面图设计时，对现场搅拌站布置要求包括（  ）

A、尽可能布置在混凝土垂直运输机械附近；

B、搅拌所用材料应围绕搅拌机布置，保证上料方便；

C、大宗搅拌材料应近邻道路，保证进料方便；

D、搅拌机应露天设置；

E、搅拌站附近应设置排水沟和污水沉淀池。

4．单位工程施工平面图设计时，对现场临时道路的布置要求包括（  ）

A、尽可能利用已有道路或永久性道路；

B、尽量采用环形或者U形布置；

C、转弯半径要符合运输车辆的要求；

D、尽量加大道路宽度；

E、考虑消防车道时，道路宽度不得小于3m。

四．问答题

1．何谓施工平面图，施工平面图的设计原则是什么？

2．施工平面图设计的主要步骤是什么？

3．单位工程施工平面图设计程序是什么？

4．单位工程施工平面图设计内容有哪些？

5．固定式垂直运输机械布置时应考虑哪些因素？

6．试述施工道路的布置要求？

7．现场临时设施有哪些内容？临时供水、供电有哪些布置要求？

8．试述塔式起重机的布置要求？

9．搅拌机布置与砂、石、水泥库的布置有何关系？

10．试述施工现场对临时消防栓布置的要求？

五．计算题

1．某工地面积为10ha，临时供水管线布置如图7-2所示，已决定主管和干管采用铸铁给水管，管线内水流速度v=1.40m/s，试确定主管和干管的管径。

图7-2   临时供水管线布置图